## v01.1
| LOOP ELEMENTS CAPACITY CALCULATION | [9 empty] | v01.1
CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ELEMENTOS DEL BUCLE
GENERAL DATA/ DATOS GENERALES
[7 empty] | 0 |  |  |  | 24 |  | 3000
| Control Panel Model/Modelo Central = |  |  | LYON |  | LYON | ZAFIR | C-Lyon |  |  | 0
[9 empty] | Standard | High/Alto | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 24
| Wire lenght /Longitud del cable = |  |  | 800 | m
| Cable section/Sección del cable = |  |  | 1.5 | mm2 | [6 empty] | Alarma y bucle cotocircuito |  |  |  | Alarma bucle simetrico cerrado |  |  |  | Reposo bucle simetrico cerrado
| Elements Arrangement in wire / Disposicion Elementos en cable = |  |  | Distributed / Distribuida | [7 empty] | Lr= | 0.5 | 400 | m | Lr= | 0.5 | 400 | m | Lr= | 0.5 | 400 | m
[9 empty] | Reserva detección en alarma |  |  | Qr= | 0.66667 | 0 | mA | Qr= | 0.5 | 0 | mA | Qr= | 0.5 | 0 | mA
100
LOOP ELEMENTS DATA/ DATOS ELEMENTOS BUCLE
[5 empty] | Nº Elements/ Nº Equipos | Model / Modelo | Sound dB/ Sonido dB | Power Light/ Potencia Luz
R24 = | 27.42 | Ω | 15.5 |  | 0 | PUCAY |  |  | 0 | 0 |  | R24 = | 16.46 | Ω |  | R24 = | 16.46 | Ω |  | R24 = | 16.46 | Ω
V24 lim = | 16.5 | V | 15,5/16,5 | 0 | 0 | KMAY |  |  | 0 | 0 |  | V24 lim = | 15.5 | V |  | V24 lim = | 15.5 | V |  | V24 lim = | 15.5 | V
[5 empty] | 0 | KMAY32 |  |  | 0 | 0
I24 lim = | 269.876 | mA |  |  | 0 | MSTAY |  |  | 0 | 0 |  | I24 lim = | 510.3281 | mA |  | I24 lim = | 510.3281 | mA |  | I24 lim = | 510.3281 | mA
[5 empty] | 0 | MSTAY8 |  |  | 0 | 0
I lim = | 309.2779 | mA | 15.5 |  | 0 | MDA1Y |  |  | 0 | 0 |  | I lim = | 584.836 | mA |  | I lim = | 584.836 | mA |  | I lim = | 584.836 | mA
V24 = | 23.9 | V |  |  | 0 | MDA2Y |  |  | 0 | 0 |  | V24 = | 23.9 | V |  | V24 = | 23.9 | V |  | V24 = | 23.9 | V
[5 empty] | 0 | MDA2YLT |  |  | 0 | 0
∆ V24 = |  |  | 16.5 |  | 0 | MYOA |  |  | 0 | 0 |  | ∆ V24 = |  |  |  | ∆ V24 = |  |  |  | ∆ V24 =
|  |  | 17,5/15,5 |  | 0 | A30XHA/A30XHAS/ A30XTA/A30XHTCO |  |  | 0 | 0 |  | I24= | 0 | mA |  | I24= | 0 | mA |  | I24= | 0 | mA
[5 empty] | 0 | KABY |  |  | 0 | 0
| 400 | Consumo máx. bucle |  |  | 0 | SIRAY | Standard |  | 0 | 0
| 0 | A V24 >0 |  |  | 0 | SIRAYL | Standard |  | 0 | 0
| 0 | I24 > Consumo max. Bucle | 16.5 | 0 | 0 | (SIRAY + BSLC) | Standard | Standard | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | A30XZSLDR |  | Standard | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | A30XZSDDR | Standard |  | 0 | 0
0 | 0 | (100% Capacity-V24) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | mA |  |  |  | 0
RESULTS/ RESULTADOS
0 | 0 | (100% Capacity-I24) | [10 empty] | Nº Dormidos = |  | 0 | ∆ I24 = | 0 | 0
| 0 | LOOP LOAD/ CARGA DEL BUCLE = |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | mA | Despiertos/Dormidos = |  | 57.143
|  | Nº Elements / Nº Elementos = |  |  | 0 | [7 empty] | Nº Despiertos = |  | 0
|  | Nº Relays/ Nº Reles = |  |  | 0 | [5 empty] | I24 = | 0 | <- Sin respuesta de detectores
400
226
32
Punctual / Puntual
Distributed / Distribuida